###### Реле перепада давления типа RT262R

###### ПАСПОРТ

Содержание “Паспорта“ соответствует

техническому описанию производителя

Содержание:

1. Сведения об изделии	3

1.1 Наименование	3

1.2. Изготовитель	3

1.3. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции	3

1.4. Продавец	3

2. Назначение изделия	3

3. Номенклатура и технические характеристики	3

4. Устройство изделия	4

5. Правила выбора изделия, монтажа, наладки и эксплуатации	4

6. Комплектность	6

7. Меры безопасности	6

8. Транспортировка и хранение	6

9. Утилизация	6

10. Приемка и испытания	7

11. Гарантийные обязательства	7

# 1. Сведения об изделии

## 1.1 Наименование

Реле перепада давления типа RT262R

## 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

## 1.3. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

## 1.4. Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, г. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

# 2. Назначение изделия

Реле перепада давления RT262R предназначены для применения в системах автоматизации, технологических защит и блокировок. Наиболее распространенное применение реле перепада давления — это реализация функции отслеживания работоспособности насоса. Реле отличаются высокой надежностью работы, удобством монтажа и эксплуатации.

# 3. Номенклатура и технические характеристики

Таблица 1

| Тип | RT262R |
| --- | --- |
| Код для заказа | 017D002566R |
| Присоединение импульсных линий | 2 штуцера с внешней резьбой G ½' |
| Диапазон настройки уставки перепада давления | от 0,5 до 3,5 бар |
| Заводская уставка (может быть перенастроена) | 1 бар |
| Дифференциал (зона возврата) | от 0,3 до 0,5 бар (фиксированное значение) |
| Максимальное рабочее давление | 16,5 бар |
| Среда | вода, нейтральные жидкости |
| Температура окружающей среды | От -20 до +70 оС |
| Температура среды | От -40 до 120 оС |
| Контактная система | Однополюсной перекидной контакт (срабатывание на увеличение перепада давления) |  |
| Допустимая электрическая нагрузка на контактную систему | 220В, 8А |
|  | 110В, 15А |
| Электрическое соединение | кабельный ввод |
| Класс защиты | IP 20 |
| Масса | 0,57 кг |
| Материалы, контактирующие со средой | сильфон | латунь |
|  | присоединительный штуцер | латунь |

3.1. Габаритные и присоединительные размеры

Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры

# 4. Устройство изделия

Когда разность давлений между контролируемыми точками увеличится до установленного на шкале значения, то контакты 1-3 замкнутся, а контакты 1-5 разомкнутся (рис. 3 позиция I).

При снижении разности давлений от значения, установленного на шкале настройки, минус дифференциал контакты 1-3 размыкаются и замыкаются контакты 1-5 (рис. 3 позиция II).

| Значение уставки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Давление среды |  |  |
| Дифференциал |  |  |

Рис. 2. Принцип действия

# 5. Правила выбора изделия, монтажа, наладки и эксплуатации

5.1. Монтаж изделия

- Общие положения

Для предотвращения повреждения реле монтаж должен осуществляться исключительно в соответствии с инструкцией.

При установке прибора не требуется снятие крышки реле

Электромонтажные работы осуществляются после закрепления корпуса реле.

- Монтаж

При установке реле перепада давления принципиально важно соблюдать правильную ориентацию прибора: вход высокого давления (и соответственно кабельный ввод) должен располагаться внизу, а вход низкого давления сверху. Вход для высокого давления обозначен латинскими буквами HP.

Реле перепада давления RT262R должно устанавливаться на плоской стенке. Для крепления прибора на задней стенке предусмотрены 4 отверстия под болты М4. Не допускается применять болты, которые могут быть вкручены вглубь корпуса реле более чем на 5 мм – это может привести к повреждению внутренних частей реле и выходу его из строя.

Монтаж импульсных линий реле перепада давления должен осуществляться с помощью двух гаечных ключей с обязательным приложением контрусилия. Не допускается монтаж приложением усилия непосредственно к корпусу прибора.

Необходимо предпринимать меры по демпфированию сильных пульсаций. Как правило, достаточно применение демпфирующей трубки либо водонаполненной петли.

В случае установки крана на импульсной линии необходимо наличие блокировки положения крана, чтобы исключить случайное перекрытие импульсной линии в процессе работы, что может привести к аварии.

- Монтаж электрических присоединений

Для осуществления электрических присоединений необходимо:

- снять верхнюю крышку реле перепада давления;

- вынуть кабельный ввод;

- с помощью ножа или другого острого инструмента проделать отверстие в уплотнителе, через которое пропустить соединительные провода;

- с помощью винтовых зажимов (винты М4х6) закрепить провода электрической схемы управления;

- установить верхнюю крышку реле на место.

Для предотвращения явлений короткого замыкания электрическая нагрузка на контактную систему реле и любых других внешних контакторов или промежуточных реле должна выбираться с коэффициентом безопасности 0,6.

Это означает, что значение номинального тока, указанное производителем, необходимо умножать на 0,6.

Пример: если номинальная нагрузка AC15 указана 2А, то предохранитель нужно выбирать на ток равный 0,6х2=1,2 А или менее.

5.3. Настройка изделия

Реле перепада давления RT262R позволяют настраивать значение уставки переключения контактов в диапазоне от 0,5 до 3,5 бар. Значение дифференциала (зоны возврата) фиксировано в диапазоне 0,3–0,5 бар.

Настройка осуществляется с помощью диска настройки и шкалы, по которой отслеживается значение уставки.

Для осуществления настройки не требуется применения каких-либо специальных устройств – достаточно применения обычной плоской отвертки.

В процессе настройки необходимо соблюдение следующих требований:

- не допускается выход указателя шкалы за минимальное или максимальное значения, поскольку это значительно снижает точность последующей работы реле

- шкала реле дает лишь приблизительное представление о параметрах настройки; точные значения определяются с помощью дополнительных средств измерения

После настройки необходимо произвести пробное включение прибора в соответствии со следующим алгоритмом:

- Подключите прибор к трубопроводу, открыв шаровые краны на импульсных линиях.

- Создайте требуемое значение перепада давления в точках присоединения импульсных линий  (необходимо наличие манометров на трубопроводе). Это можно сделав включив в работу насос.

- При достижении установленного значения перепада давления замыкаются контакты 1 и 3

- Понизьте перепад давления в точках отбора, для чего можно отключить насос.

- При понижении перепада давления ниже значения уставки минус дифференциал должны замкнуться контакты 1 и 5.

# 6. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Реле перепада давления;

- инструкция.

# 7. Меры безопасности

Не допускается разборка и демонтаж реле давления при наличии давления в системе.

Необходимо предотвращать возможные перегрузки реле во время эксплуатации. Если реле подверглось воздействию среды с параметрами, превосходящими допустимые, указанные в паспорте, то его следует заменить.

Не рекомендуется установка реле давления на среды, содержащие абразивные компоненты.

Реле давления должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации.

К обслуживанию реле допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Все работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию реле необходимо производить с применением соответствующих инструментов.

Необходимо производить осмотр реле на предмет протечек с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, а также после каждого срабатывания при использовании реле в системах защиты.

Необходимо проводить периодическую проверку работоспособности реле давления.

Не допускается самостоятельная разборка реле – его конструкция не требует снятия верхней крышки в течение монтажа и эксплуатации.

Не допускается самостоятельный ремонт реле.

# 8. Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение реле перепада давления RT262R осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002 (п.п.4-5).

# 9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

# 10. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте изготовлена, испытана и принята, в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

# 11. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие реле перепада давления RT262R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы реле перепада давления RT262R при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.